***Załącznik nr 2***

Specyfikacja techniczna robót

I. Demontaż klimatyzatorów GREE zamontowanych w serwerowni,

- montaż zdemontowanych jednostek oraz przygotowanie do pracy w wyznaczonych pomieszczeniach szpitala.

II. Budowa kompletnego systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni, w tym:

1. Dostarczenie i montaż dwóch klimatyzatorów inwerterowych ściennych charakteryzujących się co najmniej następującymi parametrami:

- zasilanie 230V

- wydajność: chłodzenie/grzanie: 5 kW,

- klasa energetyczna chłodzenie/grzanie A++/A+,

- przygotowany do pracy ciągłej (24h/dzień, 7 dni w tygodniu),

- wysoką sprawnością nawet przy -20 C na zewnątrz,

- funkcja przywracania ustawień po przywróceniu zasilania (auto-restart),

- czujniki na orurowaniu, zapobiegające zamarzaniu,

- sterowane wspólnym sterownikiem pracy naprzemiennej PAW-SERWER,

- wyświetlanie parametrów pracy na wyświetlaczu,

- zarządzanie klimatyzatorem poprzez Ethernet,

- odprowadzanie skroplin na zewnątrz,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- deklaracja zgodności CE,

- gwarancja producenta nie mniej niż 36 miesięcy oraz wliczone serwisy gwarancyjne,

- czas usunięcia awarii do 24 godz.,

2. Konieczność wizji lokalnej w celu ustalenia warunków technicznych montażu.

3. Rozruch układu.

4. Przeprowadzenie instruktażu obsługi.

5. Klimatyzatory muszą być fabrycznie nowe i tego samego producenta.